Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому диагностированию, анализу результатов технического диагностирования и выдаче заключений экспертизы промышленной безопасности на подземные стальные газопроводы давлением до 1,2 МПа по объектам:

- газопровод низкого давления мкр. № 1, диаметр 150 мм, протяженностью 
1 300м;

- газопровод высокого давления от ручья Аксарка до ГРП-1, диаметр 150 мм, протяженностью  1 378м.

Код закупки по ОКДП 7422070

Код закупки по ОКВЭД 74.30.9

- Требования к участнику:

Экспертная организация должна иметь лицензию Ростехнадзора на право выполнения работ (услуг) и аттестованную лабораторию неразрушающего контроля на объекты контроля «Системы газоснабжения (газопотребления)» по визуально-измерительному, рентгенографическому, ультразвуковому, электрическому видам (методам) неразрушающего контроля.

- Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям пункта 1:

1.  Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.

2. Свидетельство об аттестации Лаборатории неразрушающего контроля.

- Привлечение соисполнителя допускается.

- Условия оказания услуг:

- Работы (услуги) выполняются согласно: условиям договора, программы проведения технического диагностирования и плана-графика проведения технического диагностирования подземных стальных газопроводов.

- Техническая характеристика работы (услуги): на основании анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, результатов диагностирования и выполнения расчетов исполнитель должен составить заключение, состоящие из следующих разделов: введение - краткая постановка задач; основные сведения о диагностируемом газопроводе; результаты анализа технической документации; выводы и рекомендации по результатам предыдущих плановых обследований и диагностирования; результаты текущего технического диагностирования; специфические особенности эксплуатации; расчет остаточного срока службы; заключение; выводы и рекомендации; рекомендуемый срок продления эксплуатации, а также указания о технических и организационных мероприятиях, необходимых для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации; заключение по результатам диагностирования исполнитель должен оформить в соответствии с ПБ 03-246-98 и утвердить в Ростехнадзоре.

- Работы осуществляются: аттестованным и обученным персоналом; исправными, поверенными приборами и оборудованием; с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности при проведении технического диагностирования подземных стальных газопроводов.

- Требования к качеству оказываемых услуг:

1. Соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации,  указанной в п.6. Перечень нормативной документации.

- Перечень нормативной документации:

1. «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870, в ред. постановления Правительства РФ от 23.06.2011г. №497).

2.  Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.  «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03 (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03г., №9).

4. «Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов» РД 12-411-01 (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 09.07.01 №28, введена в действие с 15.09.01 постановлением Госгортехнадзора России от 24.07.01 №33).

5. «ГОСТ 9.602-2005. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии» (приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2005г. №262-ст введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта РФ с 1 января 2007г.).

6. «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» ПБ 03-246-98, утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.11.1998 №64 (ред. от 01.08.2002, с изм. от 15.05.2008).

- Приложения: Перечень подземных стальных газопроводов

| № п/п | № паспорта | Адрес газопровода | Год ввода | Диаметр, мм | Протяженность, м | Итого, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Распределительные | Вводы |  |
|  |  |  |  |  | в/д | с/д | н/д | в/д | с/д | н/д |  |
| 1 |  | г. Трехгорный, мкр-1 | 1973 | 150 |  |  | 1300 |  |  |  | 1300 |
| 2 | 40/А-09 | г. Трехгорный, ручей Аксарка -ГРП-1 | 1973 | 150 | 1378 |  |  |  |  |  | 1378 |

- Программа проведения технического диагностирования подземного стального газопровода.

1. Анализ технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной).

2. Техническое диагностирование без вскрытия грунта: - проверка на герметичность; - проверка состояния изоляции, в том числе наличия сквозных повреждений изоляции; - выявление участков газопровода с аномалиями металла труб; - определение коррозионной и биокоррозионной агрессивности грунта, проверка эффективности работы электрохимической защиты и наличия блуждающих токов на участках с наиболее неблагоприятными условиями по этому показателю, зафиксированных при предшествующих проверках; - выбор шурфа для шурфового диагностирования.

3. Техническое диагностирование по результатам шурфового контроля: - измерение поляризационного и (или) суммарного потенциала; - определение внешнего вида, толщины и свойств изоляционного покрытия (переходное сопротивление, адгезия); - определение состояния поверхности металла трубы (коррозионные повреждения, вмятины, риски и т. п.); - контроль геометрических размеров трубы (наружный диаметр, толщина стенки) при наличии коррозионных повреждений.

4. Расчет остаточного срока службы газопровода: - по переходному сопротивлению изоляционного покрытия; - при наличии язвенной коррозии.

5. Определение технического состояния и принятие решения о возможности и сроке дальнейшей эксплуатации: - сравнительный анализ измеренных и расчетных величин с допустимыми величинами

6. Выдача заключения экспертизы промышленной безопасности.