Приложение № 1 к извещению

## о проведении открытого запроса цен

## Техническое задание

## на реконструкцию контррезервуара №1 МУП «МПОЭ» г. Трехгорного

- Цель и назначение работы:

Цель – выполнение комплекса строительно-монтажных работ по гидроизоляции контррезервуара №1 III подъема, г. Трехгорный.

Срок выполнения работ – 30 календарных дней с даты подписания договора.

# 2. Общие требования.

# 2.1. Требования к контролю качества работы.

2.1.1. Контроль качества выполненных работ должен осуществляться специалистами  или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля.

2.1.2. Производственный контроль качества строительно-монтажных работ должен включать входной контроль конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ.

При контроле соответствующих видов работ должны применяться современные средства измерения и приборы неразрушающего и лабораторного контроля, прошедшие госповерку в установленном порядке.

2.1.3. Производство работ необходимо осуществлять в полном соответствии нормативным документам по безопасному выполнению строительных работ. Безопасность выполнения работ и безопасность результатов работ соответствует требованиям СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» постановлением главного санитарного врача РФ от 28.11.2003г. №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1178-02».

2.1.4. Технология и методы производства работ – в полном соответствии со сметной документацией, техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории Российской Федерации нормативно-правовыми актами.

2.1.5. Подрядчик должен предусмотреть дополнительные работы, затраты, которые могут потребоваться в ходе выполнения работ для соблюдения требований Технического задания.

2.2. Виды выполняемых работ.

2.2.1. Обязательное наличие в свидетельстве СРО:

12.9 - Гидроизоляции строительных конструкций.

32.1 – Строительный контроль за общестроительными работами

# 3. Обязательные требования.

3.1. Общие требования к подрядчику.

3.1.1 Наличие свидетельства СРО о допуске к определенным видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

3.1.2. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами, в соответствии с техническим заданием, строительными нормами, правилами, стандартами, а также иными нормативно-правовыми документами, действующими на территории РФ;

3.1.3. До начала производства работ Подрядчик должен представить Заказчику списки своего персонала и автотранспорта для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию Объекта.

3.2. Общие требования к организации работ.

3.2.1. Подрядчик до начала производства работ должен предоставить Заказчику:

- приказ о назначении Представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ на Объекте;

-график производства работ

3.2.2. Подрядчик должен обеспечить наличие постоянного достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей на Объекте;

3.2.3. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с настоящим Техническим заданием и графиком производства работ.

3.2.4. Требуемое качество и надежность зданий и сооружений должны обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях выполнения работ.

3.2.5.Если законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по Договору, Подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая эти требования.

# 4. Порядок выполнения работ.

# 4.1. Порядок (последовательность) выполнения работ определяется Календарным планом (графиком производства работ), согласованными с Заказчиком до начала проведения работ.

4.2. Подрядчик сдает Заказчику отчетную документацию по форме КС-2, КС-3 с предоставлением всей исполнительной технической документации по выполненным работам.

4.3. Подрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных этапов и скрытых работ. Их готовность подтверждается актами промежуточной приемки и освидетельствования скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания данного акта. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию, выполнено без подписания данного акта, или Заказчик не был информирован о готовности к приемке таких работ, или информирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

4.4. Приемка завершенного объекта по ремонту осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.

4.5.  В случаях когда работа выполнена с отступлениями от Договора, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет собственных средств.  Работы считаются принятыми после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

4.6. Подрядчик передает Заказчику за пять рабочих дней до начала приемки Объекта экземпляр исполнительной документации ( журналы работ, акты, протоколы испытаний, сертификаты и т. д.).

# 5. Требования по соблюдению безопасности при выполнении работ и нахождении на объекте.

5.1. Все работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями промышленной безопасности, охраны труда. Техники безопасности и электробезопасности законодательства РФ.

Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.

5.2. Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты.

5.3. Руководство ремонтными работами должно быть поручено инженерно-техническому работнику, аттестованному по правилам техники безопасности и охраны труда.

5.4. На объекте должен вестись журнал проверки техники безопасности и охраны труда.

5.5 Мероприятия по охране труда

5.5.1. Организация строительной площадки при проведении на ней работ должна обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах выполнения работ. Рабочие места должны быть освещены по установленным нормам.

5.6. Мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций.

5.6.1. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

5.6.2. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии, наличие плана мероприятий.

# 6. Состав работ.

| Наименование объекта | Подъем III Контррезервуар №1 |
| --- | --- |
| Вид, состав работ: | Отбивка штукатурки с внутренних поверхностей резервуара при помощи отбойных молотков – 382 м2 |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 20 см2 (25*25мм) – 50м |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях перекрытий борозд площадью сечения до 20 см2 (25*25мм) – 50м |
|  | Пробивка в бетонных конструкциях перекрытий борозд площадью сечения до 50 см2 (50*100мм) – 20м |
|  | Обеспыливание поверхности – 382 м2 |
|  | Обработка поверхности борозд раствором Пенетрона - 11,5м2 |
|  | Устройство покрытия Пенебара – 10м |
|  | Заполнение борозд раствором Пенекрита (1,5 кг на 1 п.м 25*25мм, 10,5 на 1 п.м 50*100мм) – 120 м |
|  | Гидроизоляция внутренних поверхностей резервуара раствором пенетрона за 2 раза – 382 м2 |
|  | Увлажнение внутренних поверхностей резервуара – 382 м2 |

# 7. Материалы, оборудование (изделия, конструкции), применяемые при выполнении работ.

Пенетрон

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 2. | Влажность, по массе, %, не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 3. | Сроки схватывания, мин: начало, не ранее окончание, не позднее | 40 90 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 4. | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м3 | 1200 ± 50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 5. | Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 4,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 6. | Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной, %, не менее, | 10,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 7. | Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 | ГОСТ 10060.0-95 |
| 8. | Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCI, H2SO4 | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 9. | Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 10. | Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 11. | Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 Мрад | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 12. | Ультрафиолет | Не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 13. | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 14. | Кислотность среды применения, рН | 0т 3 до 11 | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 15. | Применение : температура поверхности, °С, не менее | +5 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 16. | Температура эксплуатации , °С | От -60 до +130 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 17. | Условия хранения материала | В помещениях любой влажности при температурах от -80 до +80°С | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 18. | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |

«Пенекрит»

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний вид | сыпучий порошок серого цвета, не содержащий комков и механических примесей | ТУ 5745-001-7921756-2006 |
| 2. | Влажность, по массе, %, не более | 0,6 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 3. | Сроки схватывания, мин: начало, не ранее окончание, не позднее | 40 90 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 4. | Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м3 | 1300 ± 50 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 5. | Прочность сцепления с бетоном, МПа, не менее | 2,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 6. | Прочность материала на сжатие, не менее, МПа, через 7 дней через 28 дней | 20,0 25,0 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 7. | Марка по водонепроницаемости материала, W, не менее | 14 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 8. | Марка по морозостойкости материала, циклов, не менее | F400 | ГОСТ 10060.0-95 |
| 9. | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 10. | Применимость для резервуаров питьевой воды | допускается | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 11. | Применение: температура поверхности, °С, не менее | + 5 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 12. | Температура эксплуатации покрытия, °С | в соответствии с нормами эксплуатации бетона | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 13. | Условия хранения материала | в помещениях любой влажности при температурах от - 80 до + 80°С | ТУ 5745-001-77921756-2006 |
| 14. | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5745-001-77921756-2006 |

«Пенебар»

| № п/п | Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плотность, г/см3, не более | 1,5 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 2. | Объемное расширение (хранение в воде), %, не более |  | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
|  | - 24 часа - 7 суток - 14 суток | 140 200 300 |  |
| 3. | Однородность | Однородная масса с включениями до 0,35 мм | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 4. | Предел прочности на растяжение, МПа, не менее | 0,15 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 5. | Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не менее | 700 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 6. | Водопоглощение, %, не менее | 50 | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 7. | Стойкость к действию растворов кислот: HCI, H2SO4 | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 8. | Стойкость к действию щелочей: NaOH | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 9. | Стойкость к действию светлых и темных нефтепродуктов | стоек | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 10. | Ультрафиолет | не оказывает влияния | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 11. | Кислотность среды применения, рН | от 3 до 11 | Ст. СЭВ 5852-86 |
| 12. | Применение: температура поверхности и воздуха, °С | - 22 до + 50 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 13. | Температура эксплуатации, °С | от - 60 до + 100 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 14. | Условия хранения материала | в крытых помещениях любой влажности при температурах от - 60 до + 50°С | ТУ 5772-001-77919831-2006 |
| 15. | Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее | 18 | ТУ 5772-001-77919831-2006 |

# 8. Перечень и порядок оформления и передачи документации по окончании работ.

# 8.1. Представить по завершению работ:

-паспорта и сертификаты на все применяемые материалы и оборудование;

-акты сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2);

-справку о стоимости выполненных работ (форма КС-2);

-исполнительную документацию;

- акты скрытых работ;

-журнал производства работ;

-акты испытаний на водонепроницаемость (герметичность).

# 9.Гарантийный срок.

Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него материалов и работ составляет 36 (тридцать шесть) календарных месяцев с даты подписания акта о приемке выполненных работ.

Зам. директора по строительству                                                   В. В.  Кузнецов