Приложение № 1 к извещению

о проведении открытого запроса цен

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнения работ   по техническому диагностированию, анализу результатов технического диагностирования и выдаче заключений экспертизы промышленной безопасности на подземные стальные газопроводы и оборудование ГРП

- Предмет открытого запроса цен и его краткое описание:

Техническое диагностирование, анализ результатов технического диагностирования и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности на подземные стальные газопроводы и на оборудование ГРП.

- Объекты выполнения работ:

Подземные стальные газопроводы давлением до 1,2 МПа и оборудование ГРП - согласно п.13. Приложения.

- Срок выполнения работ:

Начало: 11 марта 2016 г.

Окончание: 30 июня 2016 г.

- Начальная (максимальная) цена выполнения работ по техническому диагностированию, анализа результатов технического диагностирования и выдачи заключений экспертизы промышленной безопасности на подземные стальные газопроводы и на оборудование ГРП:

| № п/п | Наименование объекта | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость (с НДС), руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | г. Трехгорный, оборудование ГРП-1 (Космонавтов, 4), рег. № 40/А-10 | Техническое диагностирование, анализ результатов технического диагностирования и выдача заключения экспертизы промышленной безопасности на подземные стальные газопроводы и на оборудование ГРП | Шт. | 1 | 132000,00 |
| 2. | г. Трехгорный, газопровод высокого давления от ГРС до IV площадки, рег. № 27/А-1 |  | км | 3,009 | 282000,00 |
| 3. | г. Трехгорный, газопровод низкого давления «Газоснабжение квартала 3. Переход от кв. 3 к кв. 6» |  | км | 0,986 | 86000,00 |
| 4. | г. Трехгорный, газопровод низкого давления МКР-1 «Космонавтов 8, 10» |  | км | 0,335 | 29000,00 |
| 5. | г. Трехгорный, газопровод низкого давления МКР-1 «Космонавтов 12, 14» |  | км | 0,273 | 25000,00 |

- Требования к участнику:

Участник открытого запроса цен должен иметь лицензию Ростехнадзора на право выполнения работ (услуг) и аттестованную лабораторию неразрушающего контроля на объекты контроля «Системы газоснабжения (газопотребления)» по визуально-измерительному, рентгенографическому, ультразвуковаму, электрическому видам (методам) неразрушающего контроля.

- Перечень документов, подтверждающих соответствие участника требованиям пункта 5:

1.  Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности.

2. Свидетельство об аттестации Лаборатории неразрушающего контроля.

- Привлечение соисполнителя (допускается/не допускается): не допускается.

- Условия и порядок выполнения работ:

- Работы (услуги) выполняются согласно: условий договора, программы проведения технического диагностирования и плана-графика проведения технического диагностирования подземных стальных газопроводов и оборудования ГРП.

- Техническая характеристика работы (услуги): на основании анализа проектной, исполнительной и эксплуатационной документации, результатов диагностирования и выполнения расчетов исполнитель должен составить заключение, состоящие из следующих разделов: введение - краткая постановка задач; основные сведения о диагностируемом газопроводе; результаты анализа технической документации; выводы и рекомендации по результатам предыдущих плановых обследований и диагностирования; результаты текущего технического диагностирования; специфические особенности эксплуатации; расчет остаточного срока службы; заключение; выводы и рекомендации; рекомендуемый срок продления эксплуатации, а также указания о технических и организационных мероприятиях, необходимых для обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации; заключение по результатам диагностирования исполнитель должен оформить в соответствии с ПБ 03-246-98 и утвердить в Ростехнадзоре.

- Работы осуществляются: аттестованным и обученным персоналом; исправными, поверенными приборами и оборудованием; с соблюдением требований охраны труда и техники безопасности при проведении технического диагностирования подземных стальных газопроводов и оборудования ГРП.

- Ведомость выполняемых работ:

| № | Наименование и содержание | Ед. изм. | Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническое диагностирование, анализ результатов технического диагностирования и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности на подземные стальные газопроводы | км | 4,603 |
| 2 | Техническое диагностирование, анализ результатов технического диагностирования и выдача заключений экспертизы промышленной безопасности на оборудование ГРП | Шт. | 1 |

- Требования к качеству выполняемых работ:

1. Соответствие требованиям действующей нормативно-технической документации, указанной в п.11. Перечень нормативной документации.

- Перечень нормативной документации:

1. «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010г. №870, в ред. постановления Правительства РФ от 23.06.2011г. №497).

2.  Федеральный закон от 21.07.1997г. №116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

3.  «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления» ПБ 12-529-03 (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.03г., №9, зарегистр. Министерством юстиции РФ 04.04.03г., регистр. №4376).

4. «Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов» РД 12-411-01 (утв. постановлением Госгортехнадзора России от 09.07.01 №28, введена в действие с 15.09.01 постановлением Госгортехнадзора России от 24.07.01 №33).

5. «ГОСТ 9.602-2005. Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии» (приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2005г. №262-ст введен в действие непосредственно в качестве национального стандарта РФ с 1 января 2007г.).

6. «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» ПБ 03-246-98, утв. постановлением Госгортехнадзора РФ от 06.11.1998 №64 (ред. от 01.08.2002, с изм. от 15.05.2008), зарегистр. в Минюсте РФ 08.12.1998 №1656.

- Контактная информация Заказчика: МУП «МПОЭ» г. Трехгорного, 456080, Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. М. Жукова, 1а.

Контактное лицо: главный инженер Бондаренко Андрей Петрович, тел. (35191) 60247

- Приложения: Перечень подземных стальных газопроводов и оборудование ГРП

| № п/п | № паспорта | Адрес газопровода | Год ввода | Диаметр, мм | Протяженность, м | Итого, шт./м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Распределительные | Вводы |  |
|  |  |  |  |  | в/д | с/д | н/д | в/д | с/д | н/д |  |
| 1. |  | г. Трехгорный, оборудование ГРП-1 (Космонавтов, 4), рег. № 40/А-10 | 1973 |  |  |  |  |  |  |  | 1 шт. |  |  |
| 2. |  | г. Трехгорный, газопровод высокого давления от ГРС до IV площадки, рег. № 27/А-1 | 1969 | Подземный 300 250 200 | 2912 64 33 |  |  |  |  |  | 3009 |  |  |
| 3. |  | г. Трехгорный, газопровод низкого давления «Газоснабжение квартала 3. Переход от кв. 3 к кв. 6» | 1976 | Подземный 125 100 80 Надземный 100 | 8,5 26 105,5 846 |  |  |  |  |  | 986 |  |  |
| 4. |  | г. Трехгорный, газопровод низкого давления МКР-1 «Космонавтов 8, 10» | 1976 | Подземный 80 50 Надземный 50 | 40 250 45 |  |  |  |  |  | 335 |  |  |
| 5. |  | г. Трехгорный, газопровод низкого давления МКР-1 «Космонавтов 12, 14» | 1976 | Подземный 80 50 Надземный 50 | 64 174 35 |  |  |  |  |  | 273 |  |  |

14. Программа проведения технического диагностирования подземного стального газопровода:

1. Анализ технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной).

2. Техническое диагностирование без вскрытия грунта: - проверка на герметичность; - проверка состояния изоляции, в том числе наличия сквозных повреждений изоляции; - выявление участков газопровода с аномалиями металла труб; - определение коррозионной и биокоррозионной агрессивности грунта, проверка эффективности работы электрохимической защиты и наличия блуждающих токов на участках с наиболее неблагоприятными условиями по этому показателю, зафиксированных при предшествующих проверках; - выбор шурфа для шурфового диагностирования.

3. Техническое диагностирование по результатам шурфового контроля: - измерение поляризационного и (или) суммарного потенциала; - определение внешнего вида, толщины и свойств изоляционного покрытия (переходное сопротивление, адгезия); - определение состояния поверхности металла трубы (коррозионные повреждения, вмятины, риски и т. п.); - контроль геометрических размеров трубы (наружный диаметр, толщина стенки) при наличии коррозионных повреждений.

4. Расчет остаточного срока службы газопровода: - по переходному сопротивлению изоляционного покрытия; - при наличии язвенной коррозии.

5. Определение технического состояния и принятие решения о возможности и сроке дальнейшей эксплуатации: - сравнительный анализ измеренных и расчетных величин с допустимыми величинами

6. Выдача заключения экспертизы промышленной безопасности.

- Программа проведения технического диагностирования оборудования ГРП:

1. Анализ технической документации (проектной, исполнительной, эксплуатационной).

2. Техническое диагностирование без вскрытия грунта: - проверка на герметичность; - проверка на герметичность; - проверка технического состояния.

3. Расчет остаточного срока службы.

4. Определение технического состояния и принятие решения о возможности и сроке дальнейшей эксплуатации: - сравнительный анализ измеренных и расчетных величин с допустимыми величинами.

5. Выдача заключения экспертизы промышленной безопасности.

Разработал:

Гл. инженер						                                               А.П. Бондаренко