Приложение № 1 к извещению

о проведении запроса предложений

Техническое задание

на изготовление и поставку шкафа управления насосной станцией, пультов управления насосами и пультов управления задвижками

Предмет закупки шкаф управления насосной станцией, пульты управления насосами и пульты управления задвижками

Трехгорный

2014

Техническое задание

на поставку нестандартного промышленного оборудования

для объекта строительства «Насосно-подкачивающая станция тепловых сетей НПС-1А»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование

Подраздел 1.2. Сведения о новизне

Подраздел 1.3. Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры

Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

Подраздел 3.3. Требования к надёжности

Подраздел 3.4. Требования к комплектности

Подраздел 3.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

Подраздел 4.1. Порядок сдачи и приёмки

Подраздел 4.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1) К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| Подраздел 1.1. Наименование |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование оборудования |  |  | Кол-во |
| 1 | Шкаф управления насосной станцией «ШУНС-45». |  |  | 1 комплект |
| 2 | Пульты управления насосами «ПУ1», «ПУ2», «ПУ3». |  |  | 1 комплект |
| 3 | Пульты управления задвижками «ПУ8», «ПУ9». «ПУ10», «ПУ14», ПУ18», «ПУ19», «ПУ21», «ПУ22» |  |  | 1 комплект |
| Подраздел 1.2. Сведения о новизне |  |  |  |  |
| 1.2.1 1.2.1. Поставляемое оборудование должно быть изготовлено из новых комплектующих, не бывших в употреблении, не восстановленных, не являющихся выставочными образцами, свободных от прав третьих лиц, не ранее 2014 года выпуска. 1.2.2. Всё поставляемое оборудование должно быть изготовлено с соблюдением требований по качеству, другим специальным требованиям, указанным в спецификации, технических требованиях и характеристиках оборудования в данном техническом задании. 1.2.3. Поставляемое оборудование должно соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам (ГОСТ 12997-84, ГОСТ 13717-84, ГОСТ 14254, ГОСТ 15150, ГОСТ 51522-1999), техническими условиями (ТУ), и подтверждаться соответствующими Сертификатами и паспортом предприятия-изготовителя. |  |  |  |  |
| Подраздел 1.3. Код ОКП |  |  |  |  |
| Код по ОКП, 42 0000 |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение оборудования УХЛ3 по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |
| РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |  |  |  |
| Подраздел 3.1. Основные параметры и размеры |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование оборудования | Технические характеристики |  |
| 1 |  | Шкаф управления насосной станции | Шкаф «ШУНС-45» состоит из 3 секций. Шкаф должен изготавливаться строго в соответствии с проектной документации (Приложение № 1) |  |
| 2 |  | Пульт управления насосами (ПУ1, ПУ2, ПУ3) | Пульты управления должны изготавливаться строго в соответствии с проектной документации (Приложение № 1) |  |
| 3 |  | Пульт управления задвижками (ПУ8. ПУ9, ПУ10, ПУ14, ПУ18, ПУ19, ПУ21, ПУ22) | Пульты управления должны изготавливаться строго в соответствии с проектной документации (Приложение № 1) |  |
| Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели |  |  |  |  |
| Технико-экономические и эксплуатационные показатели должны соответствовать требованиям подраздела 3.1. настоящего ТЗ. При предложении участником оборудования – аналога, отличного от указанного в настоящем ТЗ, участник обязан в своём техническом предложении подтвердить его соответствие или преимущество, по сравнению с запрашиваемым оборудованием, по всем параметрам и характеристикам. Полные и подробные сравнения должны охватывать весовые, массогабаритные характеристики, присоединительные размеры и комплектацию предлагаемого оборудования с требуемым. Кроме того, должны быть представлены технические условия на предлагаемый аналог. Аналогичность товара определяется в соответствии с техническими, эксплуатационными и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемого оборудования с обязательным соблюдением требований по безопасности, климатическому исполнению и другим предъявляемым требованиям. |  |  |  |  |
| Подраздел 3.3. Требования по надежности |  |  |  |  |
| Срок службы оборудования должен составлять не менее 10 лет. |  |  |  |  |
| Подраздел 3.4. Требования к комплектности |  |  |  |  |
| Оборудование должно быть укомплектовано в соответствии с Подразделом 3.1. и условиями поставки от заказчика. Все оборудование поставляется в полном комплекте, согласно прилагаемой проектной документации (Приложение № 1), со всеми необходимыми коммуникационными кабелями, иными требуемыми комплектующими обеспечивающими выполнение всех функциональных возможностей поставляемого оборудования |  |  |  |  |
| Подраздел 3.5 Требования к упаковке |  |  |  |  |
| 3.5.1. Упаковка и маркировка поставляемой Продукции должны соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами». 3.5.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Продукции. Маркировка Продукции должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. 3.5.3. Продукция должна быть упакована способом и средствами, обеспечивающими ее защиту от повреждения и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ (с учетом нескольких перегрузок). 3.5.4. Упаковка поставляемой Продукции не должна иметь внешних дефектов и следов вскрытия. |  |  |  |  |

РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЁМКИ

Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приёмки

Приёмка оборудования осуществляется после его доставки Поставщиком до г. Трехгорный, Челябинской обл., после проведения Комиссией технического контроля Входного контроля оборудования, с оформлением Акта приема-передачи. Сдача и приёмка оборудования по количеству и качеству осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Качество и комплектность поставляемого оборудования должны соответствовать ТЗ, нормативно-технической документации и подтверждаться паспортом изготовителя.

Подраздел 4.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

Поставщик должен предоставить в 2-х экземплярах полный комплект технической документации на русском языке (паспорта, технические описания, инструкции по эксплуатации и т.д.) на всё оборудование и комплектующие, входящие в состав сборных изделий. Предлагаемое к поставке оборудование должно иметь необходимые сертификаты, свидетельства о поверке и паспорта, документацию по эксплуатации на русском языке, поставляться в фирменной упаковке, комплектация оборудования в соответствии с настоящим Техническим заданием. Поставляемое оборудование, являющееся средством измерения (СИ), должно быть поверено и на него и (или) его техническую документацию наносится оттиск поверительного клейма и (или) выдается Свидетельство о поверке.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Минимальный гарантийный срок эксплуатации не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с момента сдачи Объекта в эксплуатацию.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 23660-79.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Поставщик гарантирует изготовление оборудования в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и «Технический регламент таможенного союза о безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011 г. N 823. Поставляемые аналоговые электроизмерительные приборы прямого действия по требованиям безопасности должны соответствовать ГОСТ 12.2.091, электронные измерительные приборы — ГОСТ 26104.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Количество поставляемого оборудования указано в подразделе 1.1. настоящего ТЗ.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Паспорта, сертификаты, инструкции по эксплуатации и иные документы необходимые для приёмки и эксплуатации оборудования должны быть представлены на русском языке.

РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | Техническое задание |

РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

| № п/п | Наименование приложения | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проектная документация в электронном виде (формат pdf): - №7431-ЭМ1 Том1 - №7431-ЭМ1.НКУ Том2 - №7431-ЭМ1.С Том3 - №7431-АТХ Том4 - №7431-АТХ.НКУ Том5 - №7431-АЕХ.С Том6 |  |