## АЧР-3
Резельтаты контрольного замера. Объем АЧР Приложение № 1 к письму ОАО "МРСК-Урала" филиал "Челябэнерго" от 28.05.20 г. № ЧЭ/01/24/2515
ПС | Присоединения, подключенные под АЧР | Уставки АЧР | [5 empty] | Р |  |  | Р |  |  | Р |  |  | Р
|  | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00
[8 empty] | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выпол-нение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выпол-нение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выпол-нение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | %
ПС Завьялиха | Ввод № 1 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 65 | 49.6 | 20 | 0.25 | 0.25 | 100 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0.23 | 0.23 | 100 | 0.4 | 0.4 | 100
ПС Завьялиха | Ввод № 2 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 65 | 49.6 | 20 | 0.86 | 0.86 | 100 | 0.85 | 0.85 | 100 | 0.84 | 0.84 | 100 | 0.96 | 0.96 | 100
ПС Трехгорная | Ввод № 1 | [6 empty] | 2.23 | 1.38 | 61.8834 | 2.35 | 1.5 | 63.8298 | 2.45 | 1.48 | 60.4082 | 2.43 | 1.42 | 58.4362
ПС Трехгорная | Ввод № 2 | [6 empty] | 3.49 | 2.73 | 78.2235 | 3.43 | 2.67 | 77.8426 | 4.15 | 3.36 | 80.9639 | 3.97 | 3.17 | 79.8489
ПС Трехгорная | Яч.12(вывод из под АЧР) | [6 empty] | 0.85 | 0.85 |  | 0.85 | 0.85 |  | 0.97 | 0.97 |  | 1.01 | 1.01
ПС Трехгорная | Яч.31(вывод из под АЧР) | [6 empty] | 0.76 | 0.76 |  | 0.76 | 0.76 |  | 0.79 | 0.79 |  | 0.8 | 0.8
Итого: | ПС Завьялиха | [6 empty] | 1.11 | 1.11 | 100 | 1.06 | 1.06 | 100 | 1.07 | 1.07 | 100 | 1.36 | 1.36 | 100
Итого: | ПС Трехгорная | [6 empty] | 5.72 | 4.11 | 71.8531 | 5.78 | 4.17 | 72.1453 | 6.6 | 4.84 | 73.3333 | 6.4 | 4.59 | 71.7188
ПС | Присоединения, подключенные под АЧР | Уставки АЧР | [5 empty] | Р |  |  | Р |  |  | Р |  |  | Р
|  | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
[8 empty] | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | %
ПС Завьялиха | Ввод № 1 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 65 | 49.6 | 20 | 0.22 | 0.22 | 100 | 0.22 | 0.22 | 100 | 0.23 | 0.23 | 100 | 0.22 | 0.22 | 100
ПС Завьялиха | Ввод № 2 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 65 | 49.6 | 20 | 0.99 | 0.99 | 100 | 0.9 | 0.9 | 100 | 0.99 | 0.99 | 100 | 1 | 1 | 100
ПС Трехгорная | Ввод № 1 | [6 empty] | 2.35 | 1.44 | 61.2766 | 2.31 | 1.44 | 62.3377 | 2.25 | 1.42 | 63.1111 | 2.03 | 1.28 | 63.0542
ПС Трехгорная | Ввод № 2 | [6 empty] | 3.76 | 3.01 | 80.0532 | 4.07 | 3.33 | 81.8182 | 4.05 | 3.31 | 81.7284 | 3.45 | 2.74 | 79.4203
ПС Трехгорная | Яч.12(вывод из под АЧР) | [6 empty] | 0.91 | 0.91 |  | 0.87 | 0.87 |  | 0.83 | 0.83 |  | 0.75 | 0.75
ПС Трехгорная | Яч.31(вывод из под АЧР) | [6 empty] | 0.75 | 0.75 |  | 0.74 | 0.74 |  | 0.74 | 0.74 |  | 0.71 | 0.71
Итого: | ПС Завьялиха | [6 empty] | 1.21 | 1.21 | 100 | 1.12 | 1.12 | 100 | 1.22 | 1.22 | 100 | 1.22 | 1.22 | 100
Итого: | ПС Трехгорная | [6 empty] | 6.11 | 4.45 | 72.8314 | 6.38 | 4.77 | 74.7649 | 6.3 | 4.73 | 75.0794 | 5.48 | 4.02 | 73.3577
| Замеры провел инженер по учету эл.энергии Кучин Е. В. | [12 empty] | 17.06.2020г. (время местное)

## АЧР-2
Резельтаты контрольного замера. Объем АЧР Приложение № 1 к письму ОАО "МРСК-Урала" филиал "Челябэнерго" от 28.05.20 г. № ЧЭ/01/24/2515
ПС | Присоединения, подключенные под АЧР | Уставки АЧР | [5 empty] | Р |  |  | Р |  |  | Р |  |  | Р
|  | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
[8 empty] | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выпол-нение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выпол-нение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выпол-нение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | %
ПС Завьялиха | Ввод № 1 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 65 | 49.6 | 20 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0.29 | 0.29 | 100 | 0.47 | 0.47 | 100 | 0.66 | 0.66 | 100
ПС Завьялиха | Ввод № 2 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 65 | 49.6 | 20 | 1.04 | 1.04 | 100 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0.92 | 0.92 | 100 | 0.89 | 0.89 | 100
ПС Трехгорная | Ввод № 1 | [6 empty] | 1.88 | 1.13 | 60.1064 | 2.21 | 1.42 | 64.2534 | 2.33 | 1.49 | 63.9485 | 2.56 | 1.66 | 64.8438
ПС Трехгорная | Ввод № 2 | [6 empty] | 3.07 | 2.44 | 79.4788 | 3.33 | 2.65 | 79.5796 | 3.6 | 2.79 | 77.5 | 3.74 | 2.98 | 79.6791
ПС Трехгорная | Яч.12(вывод из под АЧР) | [6 empty] | 0.75 | 0.75 |  | 0.79 | 0.79 |  | 0.84 | 0.84 |  | 0.9 | 0.9
ПС Трехгорная | Яч.31(вывод из под АЧР) | [6 empty] | 0.63 | 0.63 |  | 0.68 | 0.68 |  | 0.81 | 0.81 |  | 0.76 | 0.76
Итого: | ПС Завьялиха | [6 empty] | 1.25 | 1.25 | 100 | 1.39 | 1.39 | 100 | 1.39 | 1.39 | 100 | 1.55 | 1.55 | 100
Итого: | ПС Трехгорная | [6 empty] | 4.95 | 3.57 | 72.1212 | 5.54 | 4.07 | 73.4657 | 5.93 | 4.28 | 72.1754 | 6.3 | 4.64 | 73.6508
ПС | Присоединения, подключенные под АЧР | Уставки АЧР | [5 empty] | Р |  |  | Р |  |  | Р |  |  | Р
|  | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00
[8 empty] | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | %
ПС Завьялиха | Ввод № 1 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 65 | 49.6 | 20 | 0.23 | 0.23 | 100 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0.45 | 0.45 | 100
ПС Завьялиха | Ввод № 2 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 65 | 49.6 | 20 | 0.87 | 0.87 | 100 | 0.92 | 0.92 | 100 | 0.94 | 0.94 | 100 | 0.93 | 0.93 | 100
ПС Трехгорная | Ввод № 1 | [6 empty] | 2.48 | 1.55 | 62.5 | 2.46 | 1.6 | 65.0407 | 2.32 | 1.4 | 60.3448 | 2.36 | 1.45 | 61.4407
ПС Трехгорная | Ввод № 2 | [6 empty] | 3.87 | 3.05 | 78.8114 | 3.9 | 3.09 | 79.2308 | 3.83 | 3.07 | 80.1567 | 3.92 | 3.22 | 82.1429
ПС Трехгорная | Яч.12(вывод из под АЧР) | [6 empty] | 0.93 | 0.93 |  | 0.86 | 0.86 |  | 0.92 | 0.92 |  | 0.91 | 0.91
ПС Трехгорная | Яч.31(вывод из под АЧР) | [6 empty] | 0.82 | 0.82 |  | 0.81 | 0.81 |  | 0.76 | 0.76 |  | 0.7 | 0.7
Итого: | ПС Завьялиха | [6 empty] | 1.1 | 1.1 | 100 | 1.12 | 1.12 | 100 | 1.44 | 1.44 | 100 | 1.38 | 1.38 | 100
Итого: | ПС Трехгорная | [6 empty] | 6.35 | 4.6 | 72.4409 | 6.36 | 4.69 | 73.7421 | 6.15 | 4.47 | 72.6829 | 6.28 | 4.67 | 74.3631
| Замеры провел инженер по учету эл.энергии Кучин Е. В. | [12 empty] | 17.06.2020 г. (время местное)

## АЧР-1
Резельтаты контрольного замера. Объем АЧР Приложение № 1 к письму ОАО "МРСК-Урала" филиал "Челябэнерго" от 28.05.20 г. № ЧЭ/01/24/2515
ПС | Присоединения, подключенные под АЧР | Уставки АЧР | [5 empty] | Р |  |  | Р |  |  | Р |  |  | Р
|  | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00
[8 empty] | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выпол-нение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выпол-нение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выпол-нение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | %
ПС Завьялиха | Ввод № 1 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 65 | 49.6 | 20 | 0.23 | 0.23 | 100 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.21 | 0.21 | 100
ПС Завьялиха | Ввод № 2 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 65 | 49.6 | 20 | 0.95 | 0.95 | 100 | 0.85 | 0.85 | 100 | 0.84 | 0.98 | 116.6667 | 0.79 | 0.79 | 100
ПС Трехгорная | Ввод № 1 | [6 empty] | 1.69 | 1.03 | 60.9467 | 1.5 | 0.96 | 64 | 1.46 | 0.95 | 65.0685 | 1.47 | 0.94 | 63.9456
ПС Трехгорная | Ввод № 2 | [6 empty] | 3.19 | 2.57 | 80.5643 | 2.94 | 2.4 | 81.6327 | 2.74 | 2.24 | 81.7518 | 2.75 | 2.26 | 82.1818
ПС Трехгорная | Яч.12(вывод из под АЧР) | [6 empty] | 0.66 | 0.66 |  | 0.54 | 0.54 |  | 0.51 | 0.51 |  | 0.53 | 0.53
ПС Трехгорная | Яч.31(вывод из под АЧР) | [6 empty] | 0.62 | 0.62 |  | 0.54 | 0.54 |  | 0.5 | 0.5 |  | 0.49 | 0.49
Итого: | ПС Завьялиха | [6 empty] | 1.18 | 1.18 | 100 | 1.06 | 1.06 | 100 | 1.04 | 1.18 | 113.4615 | 1 | 1 | 100
Итого: | ПС Трехгорная | [6 empty] | 4.88 | 3.6 | 73.7705 | 4.44 | 3.36 | 75.6757 | 4.2 | 3.19 | 75.9524 | 4.22 | 3.2 | 75.8294
ПС | Присоединения, подключенные под АЧР | Уставки АЧР | [5 empty] | Р |  |  | Р |  |  | Р |  |  | Р
|  | АЧР-1 |  | АЧР-2 |  | ЧАПВ |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00
[8 empty] | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение | Нагр. ПС | Нагр. АЧР | Выполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
|  | Гц | сек | Гц | сек | Гц | сек | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | % | МВт | МВт | %
ПС Завьялиха | Ввод № 1 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 65 | 49.6 | 20 | 0.13 | 0.13 | 100 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0.21 | 0.21 | 100 | 0.2 | 0.2 | 100
ПС Завьялиха | Ввод № 2 | 46.7 | 0.3 | 48.7 | 65 | 49.6 | 20 | 0.76 | 0.76 | 100 | 0.82 | 0.82 | 100 | 0.82 | 0.82 | 100 | 0.83 | 0.83 | 100
ПС Трехгорная | Ввод № 1 | [6 empty] | 1.37 | 0.9 | 65.6934 | 1.31 | 0.86 | 65.6489 | 1.5 | 0.97 | 64.6667 | 1.83 | 1.17 | 63.9344
ПС Трехгорная | Ввод № 2 | [6 empty] | 2.61 | 2.19 | 83.908 | 2.53 | 2.11 | 83.3992 | 2.84 | 2.29 | 80.6338 | 2.85 | 2.26 | 79.2982
ПС Трехгорная | Яч.12(вывод из под АЧР) | [6 empty] | 0.47 | 0.47 |  | 0.45 | 0.45 |  | 0.53 | 0.53 |  | 0.66 | 0.66
ПС Трехгорная | Яч.31(вывод из под АЧР) | [6 empty] | 0.42 | 0.42 |  | 0.42 | 0.42 |  | 0.55 | 0.55 |  | 0.59 | 0.59
Итого: | ПС Завьялиха | [6 empty] | 0.89 | 0.89 | 100 | 1.02 | 1.02 | 100 | 1.03 | 1.03 | 100 | 1.03 | 1.03 | 100
Итого: | ПС Трехгорная | [6 empty] | 3.98 | 3.09 | 77.6382 | 3.84 | 2.97 | 77.3438 | 4.34 | 3.26 | 75.1152 | 4.68 | 3.43 | 73.2906
| Замеры провел инженер по учету эл.энергии Кучин Е. В. | [12 empty] | 17.06.2020 г. (время местное)

## Трехгорная
[5 empty] | Контрольный замер нагрузок по ПС Трехгорная 110/10 (Т1-16МВА; Т2-16МВА) | [16 empty] | Приложение № 1 к письму ОАО "МРСК-Урала" филиал "Челябэнерго" от 28.05.20 г. № ЧЭ/01/24/2515
ТРАНСФОРМАТОРЫ | Наименован.номер,мощн Мва | Полож. Анцапф | Класс напряж. кВ | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
|  |  |  | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
| Т-1 | 6 | 110
|  |  |  | 7.96 | 1.69 |  | 7.04 | 1.5 |  | 6.93 | 1.46 |  | 6.95 | 1.47 |  | 6.5 | 1.37 |  | 6.32 | 1.31 |  | 7.13 | 1.5 |  | 8.56 | 1.83 |  | 8.87 | 1.88 |  | 10.39 | 2.21 |  | 11 | 2.33 |  | 11.86 | 2.56
| Т-2 | 6 | 110
|  |  |  | 15.28 | 3.19 |  | 14.2 | 2.94 |  | 13.14 | 2.74 |  | 13.24 | 2.75 |  | 12.55 | 2.61 |  | 12.22 | 2.53 |  | 13.54 | 2.84 |  | 13.54 | 2.85 |  | 14.76 | 3.07 |  | 16.01 | 3.33 |  | 17.45 | 3.6 |  | 17.76 | 3.74
| яч. 12 | 6 | 10 | 35.99 | 0.66 |  | 28.18 | 0.54 |  | 27.34 | 0.51 |  | 28.3 | 0.53 |  | 25.99 | 0.47 |  | 24.06 | 0.45 |  | 29.02 | 0.53 |  | 34.97 | 0.66 |  | 41.21 | 0.75 |  | 43.38 | 0.79 |  | 45.81 | 0.84 |  | 47.9 | 0.9
| яч. 31 | 6 | 10 | 34.02 | 0.62 |  | 30.17 | 0.54 |  | 27.97 | 0.5 |  | 28.25 | 0.49 |  | 23.24 | 0.42 |  | 23.13 | 0.42 |  | 28.63 | 0.55 |  | 31.67 | 0.59 |  | 34.13 | 0.63 |  | 37.61 | 0.68 |  | 45.15 | 0.81 |  | 40.3 | 0.76
| ИТОГО: * |  | 110 | Х | 4.88 |  | Х | 4.44 |  | Х | 4.2 |  | Х | 4.22 |  | Х | 3.98 |  | Х | 3.84 |  | Х | 4.34 |  | Х | 4.68 |  | Х | 4.95 |  | Х | 5.54 |  | Х | 5.93 |  | Х | 6.3
|  |  | 10 | Х | 1.28 |  | Х | 1.08 |  | Х | 1.01 |  | Х | 1.02 |  | Х | 0.89 |  | Х | 0.87 |  | Х | 1.08 |  | Х | 1.25 |  | Х | 1.38 |  | Х | 1.47 |  | Х | 1.65 |  | Х | 1.66
|  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х
| напряж. на шинах пс кВ |  | 110 | 121.1 |  |  | 121.8 |  |  | 122.2 |  |  | 121.7 |  |  | 122.1 |  |  | 121.4 |  |  | 121.8 |  |  | 121.8 |  |  | 120.9 |  |  | 119.9 |  |  | 120.4 |  |  | 120.3
|  |  | 10 | 10.61 |  |  | 10.66 |  |  | 10.72 |  |  | 10.67 |  |  | 10.71 |  |  | 10.67 |  |  | 10.67 |  |  | 10.67 |  |  | 10.61 |  |  | 10.49 |  |  | 10.52 |  |  | 10.53
ТРАНСФОРМАТОРЫ | Наименован.номер,мощн Мва | Полож. Анцапф | Класс напряж. кВ | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  | 23-00
|  |  |  | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
| Т-1 | 6 | 110
|  |  |  | 11.84 | 2.48 |  | 11.66 | 2.46 |  | 10.93 | 2.32 |  | 11.09 | 2.36 |  | 10.61 | 2.23 |  | 11.29 | 2.35 |  | 11.49 | 2.45 |  | 11.28 | 2.43 |  | 11.05 | 2.35 |  | 10.96 | 2.31 |  | 10.73 | 2.25 |  | 9.85 | 2.03
| Т-2 | 6 | 110
|  |  |  | 18.77 | 3.87 |  | 19.03 | 3.9 |  | 18.56 | 3.83 |  | 18.89 | 3.92 |  | 16.72 | 3.49 |  | 16.64 | 3.43 |  | 19.93 | 4.15 |  | 19.69 | 3.97 |  | 18.11 | 3.76 |  | 19.58 | 4.07 |  | 19.53 | 4.05 |  | 16.66 | 3.45
| яч. 12 | 6 | 10 | 51.14 | 0.93 |  | 45.89 | 0.86 |  | 49.04 | 0.92 |  | 49.99 | 0.91 |  | 46.53 | 0.85 |  | 47.18 | 0.85 |  | 54.06 | 0.97 |  | 55.09 | 1.01 |  | 49.9 | 0.91 |  | 48.14 | 0.87 |  | 46.21 | 0.83 |  | 42.32 | 0.75
| яч. 31 | 6 | 10 | 43.95 | 0.82 |  | 43.64 | 0.81 |  | 42.37 | 0.76 |  | 38.72 | 0.7 |  | 41.15 | 0.76 |  | 40.71 | 0.76 |  | 42.91 | 0.79 |  | 43.38 | 0.8 |  | 40.3 | 0.75 |  | 41.18 | 0.74 |  | 39.56 | 0.74 |  | 39.41 | 0.71
| ИТОГО: * |  | 110 | Х | 6.35 |  | Х | 6.36 |  | Х | 6.15 |  | Х | 6.28 |  | Х | 5.72 |  | Х | 5.78 |  | Х | 6.6 |  | Х | 6.4 |  | Х | 6.11 |  | Х | 6.38 |  | Х | 6.3 |  | Х | 5.48
|  |  | 10 | Х | 1.75 |  | Х | 1.67 |  | Х | 1.68 |  | Х | 1.61 |  | Х | 1.61 |  | Х | 1.61 |  | Х | 1.76 |  | Х | 1.81 |  | Х | 1.66 |  | Х | 1.61 |  | Х | 1.57 |  | Х | 1.46
|  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х
| напряж. на шинах пс кВ |  | 110 | 120.1 |  |  | 120.5 |  |  | 119.2 |  |  | 119.8 |  |  | 119.9 |  |  | 120.1 |  |  | 120.3 |  |  | 120.4 |  |  | 120.9 |  |  | 120.4 |  |  | 120.4 |  |  | 119.7
|  |  | 10 | 1950-10-01 |  |  | 10.54 |  |  | 10.44 |  |  | 10.49 |  |  | 10.48 |  |  | 10.5 |  |  | 10.51 |  |  | 10.53 |  |  | 10.6 |  |  | 10.53 |  |  | 10.55 |  |  | 10.49
|  | Замеры провел инженер по учету эл.энергии Кучин Е. В. | [20 empty] | 17.06.2020 г. (время местное)

## Завьялиха
[5 empty] | Контрольный замер нагрузок по ПС Завьялиха 110/10 | [16 empty] | Приложение № 1 к письму ОАО "МРСК-Урала" филиал "Челябэнерго" от 28.05.2020 г. № ЧЭ/01/24/2515
ТРАНСФОРМАТОРЫ | Наименован.номер,мощн Мва | Полож. Анцапф | Класс напряж. кВ | 0-00 |  |  | 1-00 |  |  | 2-00 |  |  | 3-00 |  |  | 4-00 |  |  | 5-00 |  |  | 6-00 |  |  | 7-00 |  |  | 8-00 |  |  | 9-00 |  |  | 10-00 |  |  | 11-00
|  |  |  | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
| Т-1 | 5 | 110
|  |  |  | 1.19 | 0.23 |  | 1.07 | 0.21 |  | 1.04 | 0.2 |  | 1.07 | 0.21 |  | 0.68 | 0.13 |  | 0.98 | 0.2 |  | 1.03 | 0.21 |  | 1.04 | 0.2 |  | 1.02 | 0.21 |  | 1.46 | 0.29 |  | 2.26 | 0.47 |  | 3.26 | 0.66
| Т-2 | 5 | 110
|  |  |  | 4.47 | 0.95 |  | 3.98 | 0.85 |  | 3.95 | 0.84 |  | 3.67 | 0.79 |  | 3.59 | 0.76 |  | 3.88 | 0.82 |  | 3.85 | 0.82 |  | 3.98 | 0.83 |  | 4.96 | 1.04 |  | 5.4 | 1.1 |  | 4.43 | 0.92 |  | 4.34 | 0.89
| ИТОГО: |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х
|  |  | 110 | Х | 1.18 |  | Х | 1.06 |  | Х | 1.04 |  | Х | 1 |  | Х | 0.89 |  | Х | 1.02 |  | Х | 1.03 |  | Х | 1.03 |  | Х | 1.25 |  | Х | 1.39 |  | Х | 1.39 |  | Х | 1.55
|  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х
| напряж. на шинах пс кВ |  | 110 | 120.9 |  |  | 121.8 |  |  | 122.1 |  |  | 121.6 |  |  | 122 |  |  | 121.4 |  |  | 121.6 |  |  | 121.7 |  |  | 121.2 |  |  | 119.8 |  |  | 120.4 |  |  | 120.3
|  |  | 10 | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.7 |  |  | 10.6 |  |  | 10.7 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.6 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4
ТРАНСФОРМАТОРЫ | Наименован.номер,мощн Мва | Полож. Анцапф | Класс напряж. кВ | 12-00 |  |  | 13-00 |  |  | 14-00 |  |  | 15-00 |  |  | 16-00 |  |  | 17-00 |  |  | 18-00 |  |  | 19-00 |  |  | 20-00 |  |  | 21-00 |  |  | 22-00 |  |  |  | 23-00
|  |  |  | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q | I | P | Q
|  |  |  | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар | А | МВт | Мвар
| Т-1 | 5 | 110
|  |  |  | 1.16 | 0.23 |  | 1.04 | 0.2 |  | 2.45 | 0.5 |  | 2.21 | 0.45 |  | 1.26 | 0.25 |  | 1 | 0.21 |  | 1.08 | 0.23 |  | 1.99 | 0.4 |  | 1.09 | 0.22 |  | 1.11 | 0.22 |  | 1.13 | 0.23 |  | 1.09 | 0.22
| Т-2 | 5 | 110
|  |  |  | 4.24 | 0.87 |  | 4.44 | 0.92 |  | 4.57 | 0.94 |  | 4.55 | 0.93 |  | 4.13 | 0.86 |  | 4.07 | 0.85 |  | 3.99 | 0.84 |  | 4.56 | 0.96 |  | 4.74 | 0.99 |  | 4.29 | 0.9 |  | 4.76 | 0.99 |  | 4.77 | 1
| ИТОГО: |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х
|  |  | 110 | Х | 1.1 |  | Х | 1.12 |  | Х | 1.44 |  | Х | 1.38 |  | Х | 1.11 |  | Х | 1.06 |  | Х | 1.07 |  | Х | 1.36 |  | Х | 1.21 |  | Х | 1.12 |  | Х | 1.22 |  | Х | 1.22
|  |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х
| напряж. на шинах пс кВ |  | 110 | 120.1 |  |  | 120.4 |  |  | 119.2 |  |  | 119.8 |  |  | 120 |  |  | 120.2 |  |  | 120.2 |  |  | 120.3 |  |  | 120.9 |  |  | 120.3 |  |  | 120.3 |  |  | 119.6
|  |  | 10 | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.4 |  |  | 10.4 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.6 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5 |  |  | 10.5
| Замеры провел инженер по учету эл.энергии Кучин Е. В. | [21 empty] | 17.06.2020 г. (время местное)

## Лист3
1.27 | 1.16 | 1.12 | 1.19